## 220 kV (2)
[8 empty] | Positive Sequence | [5 empty] | Zero Sequence
[8 empty] | R | X | B | R | X | B | R | X | B | R | X | B
[5 empty] | 1 | Rail | 2 - Bundle | 7.7778e-05 | 0.00058889 | 0.0019222 | 7.7778e-05 | 0.00058889 | 0.0019222 | 0.00053333 | 0.0021481 | 0.00092481 | 0.00053333 | 0.0021481 | 0.00092481
[5 empty] | 1 | Rail | 1 - Bundle | 0.00015185 | 0.0008037 | 0.0014263 | 0.00015185 | 0.0008037 | 0.0014263 | 0.00048889 | 0.0024519 | 0.00076296 | 0.00048889 | 0.0024519 | 0.00076296
[5 empty] | 1 | Greeley | 2- Bundle | 8.743e-05 | 0.00060511 | 0.0018836 | 8.743e-05 | 0.00060511 | 0.0018836 | 0.00043485 | 0.0021121 | 0.0009865 | 0.00043485 | 0.0021121 | 0.0009865
[5 empty] | 1 | Zebra | 1 - Bundle | 0.00016667 | 0.00083333 | 0.001375 | 0.00016667 | 0.00083333 | 0.001375 | 0.00052083 | 0.0023958 | 0.00076875 | 0.00052083 | 0.0023958 | 0.00076875
[5 empty] | 1 | LGJQ-400 | 1 - Bundle | 0.00019582 | 0.00084753 | 0.0013683 | 0.00019582 | 0.00084753 | 0.0013683 | 0.0006293 | 0.0022915 | 0.00083423 | 0.0006293 | 0.0022915 | 0.00083423
Transmission Line Data of 220 kV
Sr.No. | Line from Station | Line to Station | Circuit No. | Voltage Level | Line Type | Line Length | Positive Sequence | [5 empty] | Positive Sequence | [5 empty] | Zero Sequence | [5 empty] | Zero Sequence
[7 empty] | Line Resistance |  | Line Reactance |  | Line Charging |  | Line Resistance |  | Line Reactance |  | Line Charging |  | Line Resistance |  | Line Reactance |  | Line Charging |  | Line Resistance |  | Line Reactance |  | Line Charging
|  |  |  | kV |  | km | Per unit | B(MVA) | Per unit | B(MVA) | Per unit | B(MVA) | Per unit/km | B(MVA) | Per unit/km | B (MVA) | Per unit/km | B(MVA) | Per unit | B(MVA) | Per unit | B(MVA) | Per unit | B(MVA) | per unit/km | B(MVA) | per unit/km | B(MVA) | per unit/km | B(MVA)
1 | Daud Khel | Chashnup | 1,2 | 220 | Rail-2 | 69.7 | 0.0054211 | 100 | 0.041046 | 100 | 0.13398 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.037173 | 100 | 0.14973 | 100 | 0.06446 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100 | 0.037037 | 0.14918
2 | Daud Khel | Peshwar | 1,2 | 220 | Rail-1 | 123 | 0.018678 | 100 | 0.098856 | 100 | 0.17543 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.060133 | 100 | 0.30158 | 100 | 0.093844 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
3 | Daud Khel | Bannu | 1,2 | 220 | Rail-2 | 85 | 0.0066111 | 100 | 0.050056 | 100 | 0.16339 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.045333 | 100 | 0.18259 | 100 | 0.078609 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
4 | Peshawar | Shahi bagh New | 1 | 220 | Rail-2 | 38 | 0.0029556 | 100 | 0.022378 | 100 | 0.073044 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.020267 | 100 | 0.08163 | 100 | 0.035143 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
5 | Shahi bagh New | Mardan | 1 | 220 | Rail-2 | 53 | 0.0041222 |  | 0.031211 |  | 0.10188 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.028267 | 100 | 0.11385 | 100 | 0.049015 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
6 | Ghazi Brotha | Mardan | 1 | 220 | Rail-2 | 53 | 0.0041222 |  | 0.031211 |  | 0.10188 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.028267 | 100 | 0.11385 | 100 | 0.049015 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
7* | Peshawar | Ghazi Brotha | 1 | 220 | Rail-2 | 85 | 0.0066111 |  | 0.050056 |  | 0.16339 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.045333 | 100 | 0.18259 | 100 | 0.078609 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
8 | Tarbela | Mardan | 1,2 | 220 | LGJQ-400 | 67 | 0.01312 | 100 | 0.056785 | 100 | 0.091677 | 100 | 0.00019582 | 100 | 0.00084753 | 100 | 0.0013683 | 100 | 0.042163 | 100 | 0.15353 | 100 | 0.055893 | 100 | 0.0006293 | 100 | 0.0022915 | 100 | 0.00083423 | 100
9 | Tarbela | Burhan | 1,2 | 220 | LGJQ-400 | 35.1 | 0.0068731 | 100 | 0.029748 | 100 | 0.048028 | 100 | 0.00019582 | 100 | 0.00084753 | 100 | 0.0013683 | 100 | 0.022088 | 100 | 0.080431 | 100 | 0.029281 | 100 | 0.0006293 | 100 | 0.0022915 | 100 | 0.00083423 | 100
10 | Tarbela | Burhan | 3 | 220 | Rail-1 | 35.4 | 0.0053756 | 100 | 0.028451 | 100 | 0.050491 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.017307 | 100 | 0.086796 | 100 | 0.027009 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
11 | Tarbela | ISD .PR .RD | 1 | 220 | Rail-1 | 62.5 | 0.0094907 | 100 | 0.050231 | 100 | 0.089144 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.030556 | 100 | 0.15324 | 100 | 0.047685 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
12 | Burhan | ISD .PR .RD | 1 | 220 | Rail-1 | 27.1 | 0.0041152 | 100 | 0.02178 | 100 | 0.038653 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.013249 | 100 | 0.066445 | 100 | 0.020676 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
13 | ISD. PR. RD | Rewat | 1 | 220 | Rail-1 | 43.04 | 0.0065357 | 100 | 0.034591 | 100 | 0.061388 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.021042 | 100 | 0.10553 | 100 | 0.032838 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
14 | ISD. PR. RD | Bahria Town | 1 | 220 | Rail-1 | 40 | 0.0060741 |  | 0.032148 |  | 0.057052 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.019556 | 100 | 0.098074 | 100 | 0.030519 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
15 | ISD. PR. RD | Allai Khwar | 1,2 | 220 | Rail-2 | 184 | 0.014311 |  | 0.10836 |  | 0.35369 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.098133 | 100 | 0.39526 | 100 | 0.17017 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
16 | Bahria Town | Rewat | 1 | 220 | Rail-1 | 10 | 0.0015185 |  | 0.008037 |  | 0.014263 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.0048889 | 100 | 0.024519 | 100 | 0.0076296 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
17 | Rewat | University Rd.IBD | 1,2 | 220 | Rail-2 | 49.9 | 0.0038811 | 100 | 0.029386 | 100 | 0.095919 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.026613 | 100 | 0.10719 | 100 | 0.046148 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100 | 0.037037 | 0.14918
18 | Rewat | Mangla | 1,2 | 220 | Rail-1 | 79.87 | 0.012128 | 100 | 0.064192 | 100 | 0.11392 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.039048 | 100 | 0.19583 | 100 | 0.060938 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
19 | Mangla | Gakhar | 1,2 | 220 | Rail-1 | 111.9 | 0.016992 | 100 | 0.089934 | 100 | 0.1596 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.054707 | 100 | 0.27436 | 100 | 0.085376 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
20 | Mangla | Gujranwala | 1 | 220 | Rail-2 | 145 | 0.011278 |  | 0.085389 |  | 0.27872 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.077333 | 100 | 0.31148 | 100 | 0.1341 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
21 | Gakhar | Gujranwala | 1 | 220 | Rail-2 | 30 | 0.0023333 |  | 0.017667 |  | 0.057667 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.016 | 100 | 0.064444 | 100 | 0.027744 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
22 | Mangla | K.S.K | 1,2 | 220 | Rail-1 | 170.6 | 0.025906 | 100 | 0.13711 | 100 | 0.24333 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.083404 | 100 | 0.41829 | 100 | 0.13016 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
23 | Mangla | K.S.K | 3 | 220 | Rail-1 | 171.9 | 0.026103 | 100 | 0.13816 | 100 | 0.24518 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.08404 | 100 | 0.42147 | 100 | 0.13115 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
24 | Gakhar | Sialkot | 1 | 220 | Rail-1 | 36 | 0.0054667 | 100 | 0.028933 | 100 | 0.051347 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0176 | 100 | 0.088267 | 100 | 0.027467 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
25 | Sialkot | K.S.K | 1 | 220 | Rail-1 | 97 | 0.01473 | 100 | 0.077959 | 100 | 0.13835 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.047422 | 100 | 0.23783 | 100 | 0.074007 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
26 | K.S.K | Ravi | 1 | 220 | Rail-2 | 27 | 0.0021 | 100 | 0.0159 | 100 | 0.0519 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.0144 | 100 | 0.058 | 100 | 0.02497 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
27 | K.S.K | Ghazi Road | 1 | 220 | Rail-2 | 62 | 0.0048222 |  | 0.036511 |  | 0.11918 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.033067 | 100 | 0.13319 | 100 | 0.057339 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
28 | Ghazi Road | Shalamar | 1 | 220 | Rail-2 | 18 | 0.0014 |  | 0.0106 |  | 0.0346 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.0096 | 100 | 0.038667 | 100 | 0.016647 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
29 | Ravi | Shalamar | 1 | 220 | Rail-2 | 26 | 0.0020222 |  | 0.015311 |  | 0.049978 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.013867 | 100 | 0.055852 | 100 | 0.024045 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
30 | K.S.K | Bandala | 1,2 | 220 | Rail-1 | 124 | 0.01883 |  | 0.099659 |  | 0.17686 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.060622 | 100 | 0.30403 | 100 | 0.094607 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
31 | Bandala | Gatti | 1,2 | 220 | Rail-1 | 35 | 0.0053148 |  | 0.02813 |  | 0.04992 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.017111 | 100 | 0.085815 | 100 | 0.026704 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
32 | K.S.K | Bund Road | 1,2 | 220 | Rail-1 | 27 | 0.0041 | 100 | 0.0217 | 100 | 0.03851 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0132 | 100 | 0.0662 | 100 | 0.0206 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
33 | Ravi | Lahore | 1 | 220 | Rail-2 | 38 | 0.0029556 | 100 | 0.022378 | 100 | 0.073044 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.020267 | 100 | 0.08163 | 100 | 0.035143 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
34 | Lahore | Atlas Power | 1 | 220 | Rail-2 | 7.9 | 0.00061445 | 100 | 0.0046522 | 100 | 0.015186 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.0042133 | 100 | 0.01697 | 100 | 0.007306 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
35 | Atlas Power | Ravi | 1 | 220 | Rail-2 | 35.9 | 0.0027922 | 100 | 0.021141 | 100 | 0.069008 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.019147 | 100 | 0.077119 | 100 | 0.033201 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
36 | Lahore | Bund Road | 1,2 | 220 | Rail-1 | 26 | 0.0039482 | 100 | 0.020896 | 100 | 0.037084 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.012711 | 100 | 0.063748 | 100 | 0.019837 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
37 | Lahore | Bund Road | 3,4 | 220 | Rail-2 | 28 | 0.0021778 | 100 | 0.016489 | 100 | 0.053822 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.014933 | 100 | 0.060148 | 100 | 0.025895 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
38 | Lahore | N.K.L.P | 1 | 220 | Rail-2 | 49 | 0.0038111 | 100 | 0.028856 | 100 | 0.094189 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.026133 | 100 | 0.10526 | 100 | 0.045316 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100 | 0.037037 | 0.14918
39 | Lahore | Wapda Town | 1 | 220 | Rail-2 | 52.5 | 0.0040833 |  | 0.030917 |  | 0.10092 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.028 | 100 | 0.11278 | 100 | 0.048553 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
40 | N.K.L.P | Wapda Town | 1 | 220 | Rail-2 | 15.5 | 0.0012056 |  | 0.0091278 |  | 0.029794 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.0082667 | 100 | 0.033296 | 100 | 0.014335 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
41 | Bund Road | N.K.L.P | 1,2 | 220 | Rail-1 | 17 | 0.0025815 | 100 | 0.013663 | 100 | 0.024247 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0083111 | 100 | 0.041681 | 100 | 0.01297 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
42 | N.K.L.P | Sarfraz Nagar | 1,2 | 220 | Rail-2 | 47 | 0.0036556 | 100 | 0.027678 | 100 | 0.090344 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.025067 | 100 | 0.10096 | 100 | 0.043466 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
43 | Sarfraz Nagar | Okara | 1 | 220 | Rail-2 | 85.2 | 0.0066267 |  | 0.050173 |  | 0.16377 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.04544 | 100 | 0.18302 | 100 | 0.078794 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
44 | Sarfraz Nagar | Okara | 2 | 220 | Rail-2 | 84.9 | 0.0066034 |  | 0.049997 |  | 0.1632 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.04528 | 100 | 0.18238 | 100 | 0.078517 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
45 | Gatti | Nishatabad | 1,2 | 220 | Rail-1 | 2 | 0.0003037 | 100 | 0.0016074 | 100 | 0.0028526 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.00097778 | 100 | 0.0049037 | 100 | 0.0015259 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
46 | Gatti | Jaranwala Road | 1,2 | 220 | Rail-1 | 16 | 0.0024296 | 100 | 0.012859 | 100 | 0.022821 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0078222 | 100 | 0.03923 | 100 | 0.012207 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
47 | Gatti | Ludewala | 1,2 | 220 | Rail-1 | 99 | 0.015033 | 100 | 0.079567 | 100 | 0.1412 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0484 | 100 | 0.24273 | 100 | 0.075533 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
48 | Gatti | Yousafwala | 1,2 | 220 | Rail-1 | 96 | 0.014578 | 100 | 0.077156 | 100 | 0.13692 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.046933 | 100 | 0.23538 | 100 | 0.073244 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
49 | Yousafwala | Okara | 1 | 220 | Rail-2 | 35.2 | 0.0027378 |  | 0.020729 |  | 0.067662 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.018773 | 100 | 0.075615 | 100 | 0.032553 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
50 | Yousafwala | Okara | 2 | 220 | Rail-2 | 34.9 | 0.0027145 |  | 0.020552 |  | 0.067086 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.018613 | 100 | 0.07497 | 100 | 0.032276 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
51 | Yousafwala | Kassowal | 1,2 | 220 | Rail-2 | 145 | 0.011278 |  | 0.085389 |  | 0.27872 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.077333 | 100 | 0.31148 | 100 | 0.1341 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
52 | Kassowal | Vehari | 1,2 | 220 | Rail-2 | 80 | 0.0062222 |  | 0.047111 |  | 0.15378 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.042667 | 100 | 0.17185 | 100 | 0.073985 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
53 | Nishatabad | Sumundri Road | 1,2 | 220 | Zebra-1 | 23 | 0.0038333 | 100 | 0.019167 | 100 | 0.031625 | 100 | 0.00016667 | 100 | 0.00083333 | 100 | 0.001375 | 100 | 0.011979 | 100 | 0.055104 | 100 | 0.017681 | 100 | 0.00052083 | 100 | 0.0023958 | 100 | 0.00076875 | 100
54 | Samundari Road | T.T. Singh | 1,2 | 220 | Zebra-1 | 56 | 0.0093334 |  | 0.046667 |  | 0.077 |  | 0.00016667 |  | 0.00083333 |  | 0.001375 | 100 | 0.029167 | 100 | 0.13417 | 100 | 0.04305 | 100 | 0.00052083 | 100 | 0.0023958 | 100 | 0.00076875 | 100
55 | Multan | T.T. Singh | 1,2 | 220 | Zebra-1 | 126 | 0.021 |  | 0.105 |  | 0.17325 |  | 0.00016667 |  | 0.00083333 |  | 0.001375 | 100 | 0.065625 | 100 | 0.30187 | 100 | 0.096863 | 100 | 0.00052083 | 100 | 0.0023958 | 100 | 0.00076875 | 100
56 | Multan | Vehari | 1,2 | 220 | Rail-2 | 79 | 0.0061445 | 100 | 0.046522 | 100 | 0.15186 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.042133 | 100 | 0.1697 | 100 | 0.07306 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
57 | Multan | NGPS | 1,2 | 220 | Rail-1 | 5 | 0.00075926 | 100 | 0.0040185 | 100 | 0.0071315 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0024444 | 100 | 0.012259 | 100 | 0.0038148 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
58 | Multan | Muzaffar garh | 1,2 | 220 | Rail-1 | 58 | 0.0088074 | 100 | 0.046615 | 100 | 0.082725 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.028356 | 100 | 0.14221 | 100 | 0.044252 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
59 | Multan | Muzaffar garh | 3 | 220 | Rail-2 | 56 | 0.0043556 | 100 | 0.032978 | 100 | 0.10764 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.029867 | 100 | 0.1203 | 100 | 0.05179 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
60 | Multan | Kot Addu | 1,2 | 220 | Rail-1 | 100 | 0.015185 | 100 | 0.08037 | 100 | 0.14263 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.048889 | 100 | 0.24519 | 100 | 0.076296 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
61 | Multan | Kot Addu | 3,4 | 220 | Rail-2 | 79 | 0.0061445 | 100 | 0.046522 | 100 | 0.15186 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.042133 | 100 | 0.1697 | 100 | 0.07306 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
62 | Multan | M/Garh New | 1 | 220 | Rail-2 | 56 | 0.0043556 |  | 0.032978 |  | 0.10764 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.029867 | 100 | 0.1203 | 100 | 0.05179 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
63 | M/Garh New | Muzaffar garh | 1 | 220 | Rail-2 | 2 | 0.00015556 |  | 0.0011778 |  | 0.0038444 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.0010667 | 100 | 0.0042963 | 100 | 0.0018496 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
64 | Bahawalpur | Muzaffar garh | 1,2 | 220 | Rail-2 | 90 | 0.007 | 100 | 0.053 | 100 | 0.173 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.048 | 100 | 0.19333 | 100 | 0.083233 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
65 | Kot Addu | Muzaffar garh | 1 | 220 | Rail-1 | 49 | 0.0074407 | 100 | 0.039381 | 100 | 0.069889 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.023956 | 100 | 0.12014 | 100 | 0.037385 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
66 | Kot Addu | Pak Gen | 1 | 220 | Rail-1 | 67 | 0.010174 | 100 | 0.053848 | 100 | 0.095562 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.032756 | 100 | 0.16427 | 100 | 0.051119 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
67 | Pak Gen | Muzaffar garh | 1 | 220 | Rail-2 | 18 | 0.0014 | 100 | 0.0106 | 100 | 0.0346 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.0096 | 100 | 0.038667 | 100 | 0.016647 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
68 | Muzaffar Garh | A.E.S. Lalpir | 1,2 | 220 | Rail-2 | 18 | 0.0014 | 100 | 0.0106 | 100 | 0.0346 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.0096 | 100 | 0.038667 | 100 | 0.016647 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
69 | Muzaffar Garh | Parco | 1,2 | 220 | Rail-1 | 24 | 0.0036444 | 100 | 0.019289 | 100 | 0.034231 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.011733 | 100 | 0.058844 | 100 | 0.018311 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
70 | D.G.Khan | Loralai | 1,2 | 220 | Rail-2 | 200 | 0.015556 |  | 0.11778 |  | 0.38444 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.10667 | 100 | 0.42963 | 100 | 0.18496 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
71 | Guddu | Sibbi | 1 | 220 | Rail-1 | 253 | 0.038419 | 100 | 0.20334 | 100 | 0.36085 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.12369 | 100 | 0.62032 | 100 | 0.19303 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
72 | Uch | Sibbi | 1 | 220 | Rail-1 | 127 | 0.019285 | 100 | 0.10207 | 100 | 0.18114 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.062089 | 100 | 0.31139 | 100 | 0.096896 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
73 | Uch | Sibbi | 2 | 220 | Rail-1 | 108 | 0.0164 | 100 | 0.0868 | 100 | 0.15404 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.0528 | 100 | 0.2648 | 100 | 0.0824 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
74 | Guddu | Shikarpur New | 1,2 | 220 | Rail-1 | 144.4 | 0.021927 | 100 | 0.11605 | 100 | 0.20596 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.070596 | 100 | 0.35405 | 100 | 0.11017 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
75 | Shikarpur New | Uch | 1 | 220 | Rail-1 | 95.4 | 0.014487 | 100 | 0.076673 | 100 | 0.13607 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.04664 | 100 | 0.23391 | 100 | 0.072787 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
76 | Shikarpur New | Uch-II | 1 | 220 | Rail-1 | 95.4 | 0.014487 |  | 0.076673 |  | 0.13607 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.04664 | 100 | 0.23391 | 100 | 0.072787 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
77 | Uch | Uch-II | 1 | 220 | Rail-2 | 1 | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
78 | Sibbi | Quetta Industrial | 1,2 | 220 | Rail-1 | 128 | 0.019437 | 100 | 0.10287 | 100 | 0.18257 | 100 | 0.00015185 | 100 | 0.0008037 | 100 | 0.0014263 | 100 | 0.062578 | 100 | 0.31384 | 100 | 0.097659 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
79 | Dadu | Khuzdar | 1,2 | 220 | Rail-1 | 300 | 0.045556 |  | 0.24111 |  | 0.42789 |  | 0.00015185 |  | 0.0008037 |  | 0.0014263 | 100 | 0.14667 | 100 | 0.73556 | 100 | 0.22889 | 100 | 0.00048889 | 100 | 0.0024519 | 100 | 0.00076296 | 100
80 | Jamshoro | T.M.Khan | 1,2 | 220 | Rail-2 | 45.5 | 0.0035389 | 100 | 0.026794 | 100 | 0.087461 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.024267 | 100 | 0.097741 | 100 | 0.042079 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
81 | Jamshoro | Hala Road | 1,2 | 220 | Greeley-1 | 14 | 0.001224 | 100 | 0.0084715 | 100 | 0.02637 | 100 | 8.743e-05 | 100 | 0.00060511 | 100 | 0.0018836 | 100 | 0.00729 | 100 | 0.03355 | 100 | 0.01085 | 100 | 0.00052071 | 100 | 0.0023964 | 100 | 0.000775 | 100
82 | Jamshoro | KDA-33 | 1,2 | 220 | Greeley-2 | 130 | 0.011366 | 100 | 0.078664 | 100 | 0.24487 | 100 | 8.743e-05 | 100 | 0.00060511 | 100 | 0.0018836 | 100 | 0.05653 | 100 | 0.27458 | 100 | 0.12825 | 100 | 0.00043485 | 100 | 0.0021121 | 100 | 0.0009865 | 100
83 | Shikarpur New | Rohri New | 1 | 220 | Rail-2 | 50 | 0.0038889 |  | 0.029444 |  | 0.096111 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.026667 | 100 | 0.10741 | 100 | 0.046241 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
84 | Rohri New | Engro Energy | 1,2 | 220 | Rail-2 | 80 | 0.0062222 |  | 0.047111 |  | 0.15378 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.042667 | 100 | 0.17185 | 100 | 0.073985 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
85 | Engro Energy | Foundation Power | 1 | 220 | Rail-2 | 45 | 0.0035 |  | 0.0265 |  | 0.0865 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.024 | 100 | 0.096667 | 100 | 0.041617 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
86* | Foundation Power | Daharki | 1 | 220 | Rail-2 | 17 | 0.0013222 |  | 0.010011 |  | 0.032678 |  | 7.7778e-05 |  | 0.00058889 |  | 0.0019222 | 100 | 0.0090667 | 100 | 0.036519 | 100 | 0.015722 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
87 | Engro | Dharki | 1 | 220 | Rail-2 | 34.8 | 0.0027067 | 100 | 0.020493 | 100 | 0.066893 | 100 | 7.7778e-05 | 100 | 0.00058889 | 100 | 0.0019222 | 100 | 0.01856 | 100 | 0.074756 | 100 | 0.032184 | 100 | 0.00053333 | 100 | 0.0021481 | 100 | 0.00092481 | 100
| Note : | 1. The above resistance values have been computed at 75°C.
2. Line Type include Name of conductor and No.of conductor/phase
*Data Taken via phone, hence, it may be formally confirmed from GSO